## TERREO
QUADRO DE CARGAS - CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - TERREO
| AMBIENTE | LÂMPADAS (W) |  |  |  | TOMADAS E EQUIP. (W) |  | AR CONDICIONADO (BTU / W) |  |  |  | ELEVADOR | POT TOTAL (W) | F.D. | DEMANDA (VA) | IN (A) | CONDUTOR FASE (mm²) | PROTEÇÃO | DR (mA)
|  | LED |  | Refletor |  | TUG's |  | 12000 | 18000 | 30000 | 60000 | 10000
|  | 18 | 24 | 70 | 150 | 100 | 300 | 1500 | 2100 |  | 7200
1 | JARDIM / AREA EXTERNA |  | 17 | 4 | 28 | [7 empty] | 4888
2 | INFORMAÇÕES / ATENDIMENTO | 24 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1232
3 | LICITAÇÃO | 1 | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 442
4 | SALÃO NOBRE | 12 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 816
5 | MANUTENÇÃO / BANH. MANUT. | 5 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 390
6 | SECRETÁRIA | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1836
7 | DIRETORIA GERAL / BANH. | 4 | 1 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 2196
8 | HALL ESCADA | 14 | [10 empty] | 252
9 | DIVISÃO DE EXPEDIENTE | 12 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 3216
10 | SALA AR CONDICONADO | 6 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 308
11 | CORREDOR / ARQUIVO MORTO DDA | 12 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 516
12 | ALMOXARIFADO | 8 |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 2144
13 | TESOURARIA | 4 |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 2172
14 | CORREDOR 2 | 16 | [10 empty] | 288
15 | CONTABILIDADE | 12 |  |  |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 4416
16 | SANT. FEMININO / MASCULINO | 8 | [10 empty] | 144
17 | PATRIMÔNIO | 6 |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  | 2408
18 | ARQUIVO GERAL | 16 |  |  |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 2688
19 | DPE | 8 |  |  |  | 11 |  | 2 |  |  |  |  | 4244
20 | ARQUIVO DPE | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 236
21 | GUARDA MUNICIPAL | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 236
22 | DEPÓSITO PATRIMÔNIO | 4 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 272
23 | CASA DE FORÇA |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 248
24 | HALL / HALL ELEVADOR | 20 | [9 empty] | 1 | 10360
25 | PRESIDENCIA / BANH. | 6 | 4 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1204
26 | SALA DE IMPRENSA | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 236
27 | CODECON | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 1972
28 | INFORMATICA | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 1936
29 | DIVISÃO CERIMONIAL | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 2108
|  | 218 | 25 | 4 | 28 | 149 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53404 | 0.75 | 40053 | 161.8303

## 2 PVTO
QUADRO DE CARGAS - CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - 2 PAVIMENTO
| CIRCUITO | LÂMPADAS (W) |  |  |  | TOMADAS E EQUIP. (W) |  | AR CONDICIONADO (BTU / W) |  |  | ELEVADOR | POT TOTAL (W) | F.D. | DEMANDA (VA) | IN (A) | CONDUTOR FASE (mm²) | PROTEÇÃO | DR (mA)
|  | LED |  | Refletor |  | TUG's |  | 12000 | 30000 | 90000 | 10000
|  | 18 | 24 | 70 | 150 | 100 | 300 | 1500 |  | 9000
1 | PLENARIO |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 4 |  | 41000
| ILUMINAÇÃO PROJETO PLENARIO | [10 empty] | 2955
2 | SERVIDOR | 4 | [9 empty] | 8910
3 | JURIDICO | 6 |  |  |  | 7 |  | 1 | 1 |  |  | 2308
4 | VEREADOR 01 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
5 | ASSESSOR 01 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
6 | VEREADOR 02 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
7 | ASSESSOR 02 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
8 | VEREADOR 03 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
9 | ASSESSOR 03 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
10 | VEREADOR 04 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
11 | ASSESSOR 04 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
12 | VEREADOR 05 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
13 | ASSESSOR 05 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
14 | VEREADOR 06 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
15 | ASSESSOR 06 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
16 | VEREADOR 07 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
17 | ASSESSOR 07 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
18 | VEREADOR 08 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
19 | ASSESSOR 08 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
20 | VEREADOR 09 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
21 | ASSESSOR 09 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
22 | VEREADOR 10 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
23 | ASSESSOR 10 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
24 | VEREADOR 11 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
25 | ASSESSOR 11 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
26 | VEREADOR 12 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
27 | ASSESSOR 12 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
28 | VEREADOR 13 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
29 | ASSESSOR 13 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
30 | VEREADOR 14 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
31 | ASSESSOR 14 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
32 | VEREADOR 15 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
33 | ASSESSOR 15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
34 | VEREADOR 16 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
35 | ASSESSOR 16 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
36 | COPA | 6 |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2208
37 | AR CONDICIONADO | 8 | [9 empty] | 144
38 | VEREADOR 17 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
39 | ASSESSOR 17 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
40 | VEREADOR 18 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
41 | ASSESSOR 18 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
42 | VEREADOR 19 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
43 | ASSESSOR 19 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
44 | VEREADOR 20 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
45 | ASSESSOR 20 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
46 | VEREADOR 21 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1836
47 | ASSESSOR 21 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
48 | BANH. MASCULINO | 4 | [9 empty] | 72
49 | BANH. FEMININO | 4 | [9 empty] | 72
50 | CONTROLE INTERNO | 4 |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 2172
51 | HALL ESCADA | 4 | [9 empty] | 72
52 | BANH. FEMININO | 4 | [9 empty] | 72
53 | BANH. MASCULINO | 4 | [9 empty] | 72
54 | REPROGRAFIA | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1972
55 | REPROGRAFIA 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1736
56 | COMUNICAÇÃO CCD | 4 |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 2172
57 | CORREDOR | 44 | [9 empty] | 792
58 | TELEFONIA | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 436
|  | 230 | 0 | 0 | 0 | 229 | 6 | 47 | 1 | 4 | 0 | 147133